Инструкция по настройке и эксплуатации контроллера

Smartpack RS-232 front 242100.111

- Включить блок питания в сеть

- Нажать кнопку

- Появится меню UserOption

- Нажать кнопку ↓ (Nxt)

- кнопкой ( Sel)         выбрать   меню  ServiceOption

- нажать кнопку( Sel)

- В меню   Password кнопкой ↑ (Inc) набрать код – 0003

- нажать кнопку ( Sel)

- кнопкой  ↓ (Nxt)   выбрать меню VoltAdjustment

- нажать кнопку ( Sel)          появятся 0000

- нажать кнопку ( Sel)

- Кнопками  ↓ (Dec)  или ↑ (Inc)  набрать нужное напряжение (43  ≥  54)v

- Нажать кнопку ( Sel)          и блок готов к работе

- Кнопку ↑    ↓

‬